{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["钢管","混凝土管","球墨铸铁管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[4,4,30,4],[9,3,12,3],[13,3,15,3],[31,4,54,4],[55,0,55,7],[56,0,56,6],[57,0,57,6],[58,0,58,6],[59,0,59,6],[60,0,60,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["新平大道（新材料产业园段）市政化改造及北侧排水渠新建（一期）工程设计、施工总承包（EPC）管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：钢管及管件"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[1,"焊接钢管","D1020*10","Q235B","钢管及配件的内外壁防腐\n钢管及钢制管件防腐\n（1）在防腐层涂敷前，管体表面应清除油垢、灰渣、铁锈;人工除氧化皮、铁锈时，其质量标准应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的ST3，喷砂或化学除锈时，其质量标准应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级；防腐层涂敷时管体表面应干燥，管体除锈后与防腐层涂敷间隔时间不得超过 8h。\n（2）钢管外防腐采用加强级(四油一布)环氧煤沥青涂料外防腐层构造，其厚度不小于0.4mm。内防腐采用用 GZ-2 防腐涂料衬涂（包括底漆和面漆，先刷 GZ-2底漆2道，面漆2道，2道底漆干膜厚度大于 60um，2 道面漆干膜厚度大于 60um，总干膜厚度大于120um。）内外防腐的其他要求分别见见《埋地钢质管道环氧沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)以及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。","米"]
[2,"焊接钢管","D630*9","Q235B",null,"米"]
[3,"焊接钢管","D426*9","Q235B",null,"米"]
[4,"焊接钢管","D325*8","Q235B",null,"米"]
[5,"焊接钢管","D159*4.5","Q235B",null,"米"]
[6,"软密封法兰蝶阀","DN1000,1.0Mpa","阀体、阀盖：QT450球墨铸铁\n碟板：球墨铸铁包丁腈橡胶\n阀杆：2Cr13不锈钢\n密封圈：丁腈橡胶\n螺栓：2Cr13不锈钢",null,"个"]
[7,"软密封法兰蝶阀","DN600,1.0Mpa",null,null,"个"]
[8,"软密封法兰蝶阀","DN400,1.0Mpa",null,null,"个"]
[9,"弹性座封闸阀","DN300,1.0Mpa",null,null,"个"]
[10,"双法兰限位伸缩节","DN1000,1.0Mpa","本体、压盖：QT450球墨铸铁\n密封圈：丁腈橡胶",null,"个"]
[11,"双法兰限位伸缩节","DN600,1.0Mpa",null,null,"个"]
[12,"双法兰限位伸缩节","DN400,1.0Mpa",null,null,"个"]
[13,"KP型快速排气阀","DN80,1.0Mpa","阀体、阀盖:QT450 球墨铸铁\n浮球:不锈钢304\n杠杆架:不锈钢304\n杠杆:铝青铜\n塞头:铝青铜\n密封材料:丁晴橡胶",null,"个"]
[14,"排泥阀（弹性座封闸阀）","DN300,1.0Mpa",null,null,"个"]
[15,"排泥阀（弹性座封闸阀）","DN150,1.0Mpa",null,null,"个"]
[16,"钢制四通","DN1000-DN300","Q235B",null,"个"]
[17,"钢制三通","DN1000-DN1000","Q235B",null,"个"]
[18,"钢制三通","DN1000-DN600","Q235B",null,"个"]
[19,"钢制三通","DN1000-DN400","Q235B",null,"个"]
[20,"钢制三通","DN1000-DN300","Q235B",null,"个"]
[21,"钢制三通","DN1000-DN150","Q235B",null,"个"]
[22,"钢制三通","DN600-DN600","Q235B",null,"个"]
[23,"钢制三通","DN600-DN400","Q235B",null,"个"]
[24,"钢制三通","DN600-DN300","Q235B",null,"个"]
[25,"钢制排泥三通","DN1000-DN300","Q235B",null,"个"]
[26,"钢制排泥三通","DN600-DN150","Q235B",null,"个"]
[27,"钢制排泥三通","DN1000-DN80","Q235B",null,"个"]
[28,"钢制排泥三通","DN600-DN80","Q235B","钢管及配件的内外壁防腐\n钢管及钢制管件防腐\n（1）在防腐层涂敷前，管体表面应清除油垢、灰渣、铁锈;人工除氧化皮、铁锈时，其质量标准应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的ST3，喷砂或化学除锈时，其质量标准应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5级；防腐层涂敷时管体表面应干燥，管体除锈后与防腐层涂敷间隔时间不得超过 8h。\n（2）钢管外防腐采用加强级(四油一布)环氧煤沥青涂料外防腐层构造，其厚度不小于0.4mm。内防腐采用用 GZ-2 防腐涂料衬涂（包括底漆和面漆，先刷 GZ-2底漆2道，面漆2道，2道底漆干膜厚度大于 60um，2 道面漆干膜厚度大于 60um，总干膜厚度大于120um。）内外防腐的其他要求分别见见《埋地钢质管道环氧沥青防腐层技术标准》(SY/T0447-2014)以及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。","个"]
[29,"5°弯头","DN400,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[30,"15°弯头","DN400,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[31,"21°弯头","DN400,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[32,"41°弯头","DN400,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[33,"30°弯头","DN1000,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[34,"45°弯头","DN1000,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[35,"45°弯头","DN300,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[36,"49°弯头","DN600,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[37,"66°弯头","DN600,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[38,"90°弯头","DN600,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[39,"90°弯头","DN150,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[40,"钢制法兰","DN1000,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[41,"钢制法兰","DN600,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[42,"钢制法兰","DN400,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[43,"钢制法兰","DN300,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[44,"法兰盲板","DN1000,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[45,"法兰盲板","DN600,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[46,"法兰盲板","DN400,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[47,"法兰盲板","DN300,1.0Mpa","Q235B",null,"个"]
[48,"22.5°弯头","DN600,1.0Mpa","球墨铸铁，K9",null,"个"]
[49,"45°弯头","DN1000,1.0Mpa","球墨铸铁，K9",null,"个"]
[50,"盘承短管","DN600,1.0Mpa","球墨铸铁，K9",null,"个"]
[51,"盘插短管","DN600,1.0Mpa","球墨铸铁，K9",null,"个"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"混凝土管","index":1,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[11,0,11,6],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["新平大道（新材料产业园段）市政化改造及北侧排水渠新建（一期）工程设计、施工总承包（EPC）管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：钢筋混凝土管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"雨水口连接管","DN300","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
[2,"雨水管道","DN600","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
[3,"雨水管道","DN800","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
[4,"雨水管道","DN1000","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
[5,"雨水管道","DN1200","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
[6,"雨水管道","DN1650","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
[7,"雨水管道","DN2000","Ⅱ级钢筋混凝土管","米"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]

{"sheet":"球墨铸铁管","index":2,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[5,0,5,7],[6,0,6,6],[7,0,7,6],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[10,0,10,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["新平大道（新材料产业园段）市政化改造及北侧排水渠新建（一期）工程设计、施工总承包（EPC）管材及管件采购项目询价报价表"]
["类别：球墨铸铁管"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[1,"球墨铸铁管","DN600,1.0Mpa","球墨铸铁，K9","球墨铸铁管道防腐处理\n（1）球墨铸铁管的外防腐采用锌+终饰层：球墨铸铁管的外防腐先在管材外表面作喷锌防腐处理，其中喷锌量平均值不应小于 130 克/m²；然后在喷锌防腐处理的基础上，选用符合沥青涂料或与锌涂层相容的合成树脂涂料作为终饰涂层材料，终饰涂层干膜的平均厚度应不小于 70um；外防腐的其他要求按《球墨铸铁管外表面锌涂层-第1部分：带终饰层的金属锌涂层》GB/T 17456.1-2009 执行。\n（2）球墨铸铁管的内防腐采用水泥砂浆内衬，水泥砂浆采用硅酸盐水泥或抗硫酸盐水泥；球墨铸铁管内防腐的其他要求按《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》GB/T 17457-2009 执行。\n（3）球墨铸铁管上述的内外防腐形式应在生产工艺中制作完成，无须施工安装后进行防腐处理。\n（4）给水管道管材及金属管道内防腐材料和承插管接口处填充料应符合现行国家《标准生活饮用水设备及防护材料卫生安全评价标准》(GB/T17219)的有关规定。","米"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]