{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[13,1,13,3],[14,0,14,6],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["某项目钢管及管件采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","单位","报价（元）","备注"]
[1,"电磁流量计DN1000","DN1000","水质：自来水，精度等级：0.5级，仪表材质：碳钢表体，含法兰、螺栓、垫片等安装配件","套",null,"保证检定检测合格"]
[2,"手动蝶阀","DN1000","PN=1.0MPa，含法兰、螺栓及垫片等安装配件","套"]
[3,"双法兰限位伸缩器","DN1000","PN=1.0MPa，含螺栓、垫片等安装配件","套"]
[4,"排气阀","DN150","PN=1.0MPa ,CARX复合式排气阀，含螺栓、垫片等安装配件","套"]
[5,"闸阀","DN150","PN=1.0MPa ,含法兰、螺栓、垫片等安装配件","套"]
[6,"排泥阀","DN400","PN=1.0MPa，含法兰、螺栓及垫片等安装配件","套"]
[7,"双法兰限位伸缩器","DN400","PN=1.0MPa，含螺栓、垫片等安装配件","套"]
[8,"焊接钢管","D1020×14","直缝钢管，材质Q235B,防腐要求：外壁防腐（六油二布），面料二道－玻璃布－面料二道－玻璃布－面料二道，干膜厚度大于600um，内壁防腐（二底二面），先刷底漆2道，面漆2道，2道底漆干膜厚度大于100um，2道面漆干膜厚度大于100um，总干膜厚度大于200um。","m",null,"顶管段+沉管段"]
[9,"焊接钢管","D1020×10","螺旋钢管，材质Q235B,防腐要求：外壁防腐（六油二布），面料二道－玻璃布－面料二道－玻璃布－面料二道，干膜厚度大于600um，内壁防腐（二底二面），先刷底漆2道，面漆2道，2道底漆干膜厚度大于100um，2道面漆干膜厚度大于100um，总干膜厚度大于200um。","m",null,"架空段"]
[10,"焊接钢管","D1020×10","螺旋钢管，材质Q235B,防腐要求：外壁防腐（四油二布），先刷一道，缠绕玻璃纤维布一层，再涂底漆一道，再缠绕玻璃纤维布一层，再涂面漆二道，干膜厚度大于400um；内壁防腐（二底二面），先刷底漆2道，面漆2道，2道底漆干膜厚度大于100um，2道面漆干膜厚度大于100um，总干膜厚度大于200um。","m",null,"开挖段"]
[null,"总合计"]
["注：1、单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。\n2、管道防腐材料：油漆：内漆外漆采用GZ-2防腐涂料衬涂；纤维布采用玻璃纤维布。\n3、防腐施工工艺：\n（1）管道内壁防腐（二底二面），先刷底漆2道，面漆2道，2道底漆干膜厚度大于100um，2道面漆干膜厚度大于100um，总干膜厚度大于200um。\n（2）埋地管道外壁防腐（四油二布），先刷一道，缠绕玻璃纤维布一层，再涂底漆一道，再缠绕玻璃纤维布一层，再涂面漆二道。干膜厚度大于400um。\n（3）架空管、沉管、顶管段管道外壁防腐（六油二布），面料二道－玻璃布－面料二道－玻璃布－面料二道，干膜厚度大于600um，接口处按照《管道外防腐补口技术规范》（GB/T51241-2017）要求执行；钢管内壁防腐采用GZ－2（0710）新型高分子防腐涂料，做法根据产品要求而定，产品须经国家卫生部门批准的无毒性材料。\n（4）焊缝处内外防腐做法同各处钢管，接口处需要做防腐处理，按照《管道外防腐补口技术规范》（GB/T51241-2017）要求执行；接口防腐宽度按照20cm，由施工单位现场实施。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]